## LISTA
ID | DATA WYKRYCIA | WYKRYŁ | POKÓJ | TYP POKOJU | OPIS | ROZWIĄZANIE | DATA ROZWIZANIA | WYKONAŁ | LINK DO ROZWIĄZANIA
1 | 2021-03-18 | Adam | 305 | T | nie działa PIR w przedpokoju
2 | 2021-03-18 | Adam | 305 | T | Nie działa mała lampka | Skopiowanie firmwareu z pokoju 307 z panelu (Addres 12) oraz modułu X10 (adres 98) | 2021-03-21 | JTB
1671 | 2019-06-05 | Adam | 307 | T | Podczas obecności pracowników zgasło światło
2607 | 2020-02-19 | Adam | 202 |  | odczyt czujnika natężenia światła szarpie / zanika chwilowo - żółty wykres na trendzie inncom
2969 | 2020-04-15 | Adam | 317 |  | światło w łazience świeci się w trakcie nieobecności - nie gaśnie razem z sypialnią
3121 | 2020-05-03 | Wojtek | 307 |  | Sterowniki nie reaguja, wszyskie maja zasilanie,osw i A/C nie działaja
3123 | 2020-05-04 | Tomek | 305 |  | Brak oświetlenia, A/C itp.. W ogole Stycznik KO nie załącza się co w efekcie pokój nie wykrywa obecności i nic nie działa.
3437 | 2020-09-29 | Gość | 319 |  | panel sterowania oświetleniem przy łóżku nie działa
3687 | 2020-11-09 | Adam | 102 |  | sterowanie pokoju wpadło w stan nieustalony - ciągle zmienia stan pokoju z rented na unrented - pokój niedogrzany, spadła temp do 17 stopni pomimo nastawy minimum na 22
3745 | 2020-11-17 | Łukasz B | 336 |  | Część ledów co jakiś czas gaśnie
3750 | 2020-11-23 | Adam | 117 |  | Inncom - pokój nie utrzymuje strefy deadband 22-25 stopni - strafa się rozszerza z nieznanych powodów do 16-29 stopnii powoduje wyziębienie pokoju niekontrolowane
3763 | 2020-11-23 | Wojtek | 309 |  | Sterownik A/C był w trybie Balcony door nie reagował na zamykanie otwieranie okien
3787 | 2020-11-30 | Adam | Inncom |  | znalezione 3 pokoje (z 5 przeglądanych) gdzie stycznik K0 jest załączony pomimo braku obecności - wyłączone ze sprzedaży od długiego czasu. Światło załączone, podłoga grzeje bez sensu… Do inwentaryzacji wszystkie pokoje w celu wyłapania wszystkich pokoi z takim problemem - uzgodnione telefonicznie z P. Kubalą i P. Bętkowskim
3795 | 2020-12-02 | Piotr C. | 329 |  | Po wejściu do pokoju świeciło się światło w toalecie/WC i biblioteczce/mini bar.
3914 | 2021-01-18 | Adam | 102 |  | zły deadband setpoint - jest tak szeroki pomomi załączonej kliamtyzacji, że utrzymuje stale 16 stopni w pokoju. Nie da się tego przestawić!
3916 | 2021-01-18 | Adam | 137 |  | zły deadband - zamiast 22-25 jest 16-30 i w pokoju temperatura spadła do 17 stopni a fancoil nie grzeje
3933 | 2021-01-18 | Adam | 307 |  | pomiuar temperatury płaski jak od linijki - uszkodzenie nastawmika
3937 | 2021-01-18 | Adam | 202 |  | od zawsze problem z grafiką - zawiesza się, na full grzaniu w pokoju nie osiąga nawet 21 stopni przy -13
3959 | 2021-01-21 | Adam | 229 |  | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności
3960 | 2021-01-21 | Adam | 307 |  | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności
3961 | 2021-01-21 | Adam | 305 |  | nastawnik Inncom salon i sypialnia - brak danych w BMS o pokoju od 22 grudnia
3962 | 2021-01-21 | Adam | 303 |  | nastawnik Inncom salon i sypialnia - brak danych w BMS o pokoju od 30 listopada
3985 | 2021-01-29 | Adam | 111 |  | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności
3986 | 2021-01-29 | Adam | 202 |  | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności
3987 | 2021-01-29 | Adam | 211 |  | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności
3988 | 2021-01-29 | Adam | 222 |  | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności
3989 | 2021-01-29 | Adam | 229 |  | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności
3990 | 2021-01-29 | Adam | 127 |  | sypialnia, przycisk włączenia fancoila panelu Inncom przy łóżku prawy nr 10 nie załącza urządzenia
3990 | 2021-01-29 | Adam | 127 |  | pół sypialni nie ma pokrycia czujką ruchu
3991 | 2021-01-29 | Adam | 218 |  | łazienka, przycisk włączenia światła Inncom nie działa poprawnie
3993 | 2021-01-29 | Adam | 303 |  | - zasłony nie pracują poprawnie w harmonogramie
3993 | 2021-01-29 | Adam | 303 |  | - pokój po wejściu kartą gościa przechodzi w stan un-occupied - rozłącza zasilanie
4050 | 2021-02-10 | Adam | 224 |  | Pokój 224 ma złe bandy – gdy unrented/unocc pozwala się wychłodzić do 15 stopni.
4050 | 2021-02-10 | Adam | 224 |  | Nie przyjmuje nadpisania Occ – od razu je zrzuca.
4050 | 2021-02-10 | Adam | 224 |  | Nadpisałem status Rented jako jedyny ratunek przed wychłodzeniem.
4054 | 2021-02-11 | 3Pro | 111 |  | zabrane nastawniki Inncom do 305, 307, zabrany soundbar do 202
4055 | 2021-02-11 | 3Pro | 110 |  | zabrane nastawniki Inncom do 305, 308
4056 | 2021-02-11 | 3Pro | 122 |  | zabrany nastawnik do 202
4071 | 2021-02-15 | Gość | 102 |  | Nie osiąg a poprawnie statusu rented razem ze 101, która jest sypialnią tego pokoju. Na trendzie widać chwilowe skoki statusu w sobotę 13/02/2021 np.. Koło godziny 20:30. Ostatecznie nadpisano status ręcznie w Inncom
4074 | 2021-02-15 | Adam | Incomm |  | przerwy w komunikacji serwera Inncom z pokojami - wysłanie mailem screeny z różnych dni.

## Tabela wejściwa
1671 | 2019-06-05 | Adam | 307 | 3 | Podczas obecności pracowników zgasło światło | zgłoszone | PQ
2607 | 2020-02-19 | Adam | 202 | 2 | odczyt czujnika natężenia światła szarpie / zanika chwilowo - żółty wykres na trendzie inncom | zgłoszone | PQ
2969 | 2020-04-15 | Adam | 317 | 3 | światło w łazience świeci się w trakcie nieobecności - nie gaśnie razem z sypialnią | zgłoszone | PQ
3121 | 2020-05-03 | Wojtek | 307 | 3 | Sterowniki nie reaguja, wszyskie maja zasilanie,osw i A/C nie działaja | zgłoszone | PQ
3123 | 2020-05-04 | Tomek | 305 | 3 | Brak oświetlenia, A/C itp.. W ogole Stycznik KO nie załącza się co w efekcie pokój nie wykrywa obecności i nic nie działa. | zgłoszone | PQ
3437 | 2020-09-29 | Gość | 319 | 3 | panel sterowania oświetleniem przy łóżku nie działa | zgłoszone | PQ
3687 | 2020-11-09 | Adam | 102 | 1 | sterowanie pokoju wpadło w stan nieustalony - ciągle zmienia stan pokoju z rented na unrented - pokój niedogrzany, spadła temp do 17 stopni pomimo nastawy minimum na 22 | zgłoszone | PQ
3745 | 2020-11-17 | Łukasz B | 336 | 3 | Część ledów co jakiś czas gaśnie | zgłoszone | PQ
3750 | 2020-11-23 | Adam | 117 | 1 | Inncom - pokój nie utrzymuje strefy deadband 22-25 stopni - strafa się rozszerza z nieznanych powodów do 16-29 stopnii powoduje wyziębienie pokoju niekontrolowane | zgłoszone | PQ
3763 | 2020-11-23 | Wojtek | 309 | 3 | Sterownik A/C był w trybie Balcony door nie reagował na zamykanie otwieranie okien | zgłoszone | PQ | Załżono zworę listwa XD4.1 4.2 ale nie pomaga
3787 | 2020-11-30 | Adam | Inncom | 3 | znalezione 3 pokoje (z 5 przeglądanych) gdzie stycznik K0 jest załączony pomimo braku obecności - wyłączone ze sprzedaży od długiego czasu. Światło załączone, podłoga grzeje bez sensu… Do inwentaryzacji wszystkie pokoje w celu wyłapania wszystkich pokoi z takim problemem - uzgodnione telefonicznie z P. Kubalą i P. Bętkowskim | zgłoszone | PQ
3795 | 2020-12-02 | Piotr C. | 329 | 3 | Po wejściu do pokoju świeciło się światło w toalecie/WC i biblioteczce/mini bar. | zgłoszone | PQ
3914 | 2021-01-18 | Adam | 102 | 1 | zły deadband setpoint - jest tak szeroki pomomi załączonej kliamtyzacji, że utrzymuje stale 16 stopni w pokoju. Nie da się tego przestawić! | zgłoszone | PQ
3916 | 2021-01-18 | Adam | 137 | 1 | zły deadband - zamiast 22-25 jest 16-30 i w pokoju temperatura spadła do 17 stopni a fancoil nie grzeje | zgłoszone | PQ
3933 | 2021-01-18 | Adam | 307 | 3 | pomiuar temperatury płaski jak od linijki - uszkodzenie nastawmika | zgłoszone | PQ
3937 | 2021-01-18 | Adam | 202 | 2 | od zawsze problem z grafiką - zawiesza się, na full grzaniu w pokoju nie osiąga nawet 21 stopni przy -13 | zgłoszone | PQ
3959 | 2021-01-21 | Adam | 229 | 2 | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności | zgłoszone | PQ
3960 | 2021-01-21 | Adam | 307 | 3 | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności | zgłoszone | PQ
3961 | 2021-01-21 | Adam | 305 | 3 | nastawnik Inncom salon i sypialnia - brak danych w BMS o pokoju od 22 grudnia | zgłoszone | PQ
3962 | 2021-01-21 | Adam | 303 | 3 | nastawnik Inncom salon i sypialnia - brak danych w BMS o pokoju od 30 listopada | zgłoszone | PQ
3985 | 2021-01-29 | Adam | 111 | 1 | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności | zgłoszone | PQ
3986 | 2021-01-29 | Adam | 202 | 2 | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności | zgłoszone | PQ
3987 | 2021-01-29 | Adam | 211 | 2 | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności | zgłoszone | PQ
3988 | 2021-01-29 | Adam | 222 | 2 | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności | zgłoszone | PQ
3989 | 2021-01-29 | Adam | 229 | 2 | nastawnik Inncom salon - nie pokazuje pomiaru wilgotności | zgłoszone | PQ
3990 | 2021-01-29 | Adam | 127 | 1 | sypialnia, przycisk włączenia fancoila panelu Inncom przy łóżku prawy nr 10 nie załącza urządzenia | zgłoszone | PQ
3990 | 2021-01-29 | Adam | 127 | 1 | pół sypialni nie ma pokrycia czujką ruchu
3991 | 2021-01-29 | Adam | 218 | 2 | łazienka, przycisk włączenia światła Inncom nie działa poprawnie | zgłoszone | PQ
3993 | 2021-01-29 | Adam | 303 | 3 | - zasłony nie pracują poprawnie w harmonogramie | zgłoszone | PQ
3993 | 2021-01-29 | Adam | 303 | 3 | - pokój po wejściu kartą gościa przechodzi w stan un-occupied - rozłącza zasilanie
4050 | 2021-02-10 | Adam | 224 | 2 | Pokój 224 ma złe bandy – gdy unrented/unocc pozwala się wychłodzić do 15 stopni. | zgłoszone | PQ
4050 | 2021-02-10 | Adam | 224 | 2 | Nie przyjmuje nadpisania Occ – od razu je zrzuca.
4050 | 2021-02-10 | Adam | 224 | 2 | Nadpisałem status Rented jako jedyny ratunek przed wychłodzeniem.
4054 | 2021-02-11 | 3Pro | 111 | 1 | zabrane nastawniki Inncom do 305, 307, zabrany soundbar do 202 | zgłoszone | PQ
4055 | 2021-02-11 | 3Pro | 110 | 1 | zabrane nastawniki Inncom do 305, 308 | zgłoszone | PQ
4056 | 2021-02-11 | 3Pro | 122 | 1 | zabrany nastawnik do 202 | zgłoszone | PQ
4071 | 2021-02-15 | Gość | 102 | 1 | Nie osiąg a poprawnie statusu rented razem ze 101, która jest sypialnią tego pokoju. Na trendzie widać chwilowe skoki statusu w sobotę 13/02/2021 np.. Koło godziny 20:30. Ostatecznie nadpisano status ręcznie w Inncom | zgłoszone | PQ
4074 | 2021-02-15 | Adam | Inncom | 0 | przerwy w komunikacji serwera Inncom z pokojami - wysłanie mailem screeny z różnych dni. | zgłoszone | PQ